РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, 
ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И 
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. 
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗИ

РД 25.953-90

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Научно-технического 
отдела Минэлектротехприбора СССР

__________________ А.И. Подаруев

29 мая 1990 г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Системы автоматического пожаротушения, пожарной, 
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения 
условные графические систем

РД 25.953-90

Генеральный директор

НПО «Спецавтоматика»	В.Д. Хазов

Начальник проектно-конструкторского

отдела стандартизации и нормоконтроля	Ж.А. Захарова

Руководитель разработки,

главный специалист	Г.В. Рыжихина

Исполнитель, инженер

3 категории	А.М. Романов

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Директор ВНИИМИСП | Зам. Начальника отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами Минэлектротехприбора СССР |
| ________________________ В.П. Минаев | _________________________ К.П. Гирка |
| «25» мая 1990 г. | «23» мая 1990 г. |

Буквенно-цифровое обозначение контрольно-пускового узла, состоящего из нескольких клапанов, допускается записывать в последовательности: марки, клапанов, разделенные точкой, диаметр условного прохода и порядковый номер, разделенные точкой.

Например: КЗС.ВС100.1

Буквенно-цифровое обозначение пожарного извещателя допускается записывать в последовательности: номер приемно-контрольного прибора, буквенный код извещателя, номер шлейфа, порядковый номер извещателя. Номер шлейфа и порядковый номер извещателя в обозначении должны разделяться точкой. Для построения обозначения применяют прописные буквы латинского алфавита.

Например: 2ВТК1.12

где 2	- номер приемно-контрольного прибора;

ВТК	- буквенный код извещателя по табл. 4 настоящего РД;

1	- номер шлейфа;

12	- порядковый номер извещателя.

Буквенно-цифровые обозначения многократно повторяющихся элементов систем допускается указывать один - два раза в начале и в конце изображения.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
|  | на планах | на разрезах и схемах |
| 1. Ороситель водяной спринклерный |  |  |
| с вогнутой розеткой |  |  |
| с плоской розеткой |  |  |
| настенного исполнения |  |  |
| 2. Ороситель водяной |  |  |
| дренчерный |  |  |
| с вогнутой розеткой |  |  |
| с плоской розеткой |  |  |
| Примечание. Обозначение оросителей с плоской розеткой допускается сопровождать буквенным индексом «дп» |
| 3. Ороситель водяной дренчерный с направляющей лопаткой |  |  |
| 4. Ороситель пенный спринклерный розеточный |  |  |
| 5. Ороситель пенный дренчерный розеточный |  |  |
| Примечание к пп. 4 и 5. Обозначение оросителей, устанавливаемых розеткой вниз, допускается сопровождать буквенным индексом Н; розеткой вверх - В |
| 6. Ороситель эвольвентный |  |  |
| 7. Генератор четырехструнный сеточный |  |  |
| 8. Генератор пены средней кратности |  |  |
| 9. Контрольно-пусковой узел автоматической системы пожаротушения |  |  |
| водозаполненной спринклерной |  |  |
| дренчерной |  |  |
| водовоздушной спринклерной |  |  |
| 10. Клапан побудительный 7П |  |
| 11. Клапан побудительный тросовый |  |
| 12. Кран пожарный с пенным ручным стволом |  |
| 13. Кран пожарный ручного включения |  |
| 14. Ствол пожарный лафетный |  |
| переносной |  |
| стационарный |  |
| управляемый |  |
| 15. Задвижка с электроприводом |  |
| 16. Вентиль с электромагнитным приводом |  |
| 17. Замок тросовой системы |  |
| 18. Ролик натяжения троса |  |
| 19. Приспособление для натяжения троса |  |
| 20. Сигнализатор давления универсальный |  |
| 21. Насадок систем газового пожаротушения |  |  |
| 22. Головка-затвор с электроприводом |  |
| 23. Головка автоматического выпуска заряда мембранного типа |  |
| 24. Клапан двойного действия (для батарей типа БАУ, Т-2МЛ, БАГЭ) |  |
| 25. Клапан с электропуском |  |
| 26. Раструб |  |
| 27. Баллон для комплектации систем газового пожаротушения БИП |  |
| 28. Предохранитель секционный |  |
| 29. Распределительное устройство |  |
| 30. Распределитель воздуха |  |
| 31. Устройство пусковое систем газового и порошкового пожаротушения |  |

Таблица 2

| Наименование | Обозначения |
| --- | --- |
| 1. Трубопровод системы водяного пожаротушения | В21 |
| 2. Трубопровод системы пенного пожаротушения | В22 |
| 3. Трубопровод системы водяного пожаротушения с применением водосмачивателя | В23 |
| 4. Трубопровод системы газового пожаротушения | П21 |
| 5. Трубопровод для подачи сжатого воздуха | П22 |
| 6. Трубопровод побудительной сети системы газового пожаротушения | П23 |
| 7. Трубопровод вертикальный с направлением потока рабочей среды: |  |
| вверх | Ст. вв. |
| вниз | Ст. вн. |
| снизу | Ст. сн. |
| сверху | Ст. св. |

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Извещатель пожарный автоматический тепловой |  |
| 2. Извещатель пожарный автоматический дымовой |  |
| 3. Извещатель пожарный автоматический пламени |  |
| 4. Извещатель пожарный ручной |  |
| 5. Извещатель охранный автоматический |  |
| Примечание: Допускается графическое обозначение извещателей оптикоэлектронного, радиоволнового, ультразвукового вычеркивать вершиной треугольника в направлении зоны его действия |
| 6. Извещатель охранный (тревожный) ручной (ножной) |  |
| 7. Извещатель охранно-пожарный автоматический |  |
| 8. Оповещатель охранный |  |
| 9. Прибор приемно-контрольный прибор управления |  |
| 10. Устройство разблокирования дверей, стен, перекрытий, заборов проводом и стекла на разбитие фольгой |  |
| 11. Выключатель конечный на воротах и дверях |  |
| 12. Антенна охранного извещателя |  |
| 13. Шифрустройство |  |
| 14. Светоотражатель |  |
| 15. Устройство оконечное |  |
| 16. Ретранслятор |  |
| 17. Пульт централизованного наблюдения |  |
| 18. Устройство уплотнения телефонных линий |  |
| 19. Камера передающая телевизионной установки с поворотным устройством |  |
| 20. Камера передающая телевизионной установки без поворотного устройства |  |
| 21. Устройство видеоконтрольное прикладных телевизионных установок |  |
| 22. Промежуточно-исполнительный орган |  |
| 23. Исполнительный блок регулятора-сигнализатора |  |

Примечание. Графическое обозначение элементов на разрезах табл. 3 не устанавливаются. Допускается в соответствии с потребностью вычерчивать их произвольно в зависимости от конфигурации элементов.

Таблица 4

| Первая буква кода (обязательная) | Группа видов элементов | Примеры видов элементов | Многобуквенный код |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Устройства | Приемно-контрольный прибор, прибор управления, пульт централизованного наблюдения | ARK |
|  |  | Устройства периметральной охранной сигнализации: |  |
|  |  | приемник | AR |
|  |  | излучатель | АE |
|  |  | Камера передающая телевизионной установки: |  |
|  |  | с поворотным устройством | AV |
|  |  | без поворотного устройства | AS |
|  |  | Устройство видеоконтрольное прикладных телевизионных установок | AVC |
|  |  | Исполнительный блок регулятора-сигнализатора | АА |
| В | Преобразователи неэлектрических величин в электрические или наоборот аналоговые или многоразрядные. Преобразователи или датчики для указания или измерения | Извещатель пожарный автоматический: |  |
|  |  | тестовой | ВТК |
|  |  | дымовой | ВТН |
|  |  | пламени | BTF |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ВТМ |
|  |  | Извещатель охранный автоматический: |  |
|  |  | электроконтактный | BGS |
|  |  | магнитоконтактный | BGB |
|  |  | оптикоэлектронный: |  |
|  |  | излучатель | BGLI |
|  |  | приемник | BGLR |
|  |  | радиоволновый: |  |
|  |  | излучатель | BGOI |
|  |  | приемник | BGOR |
|  |  | пьезоэлектрический | BGQ |
|  |  | емкостной | BGC |
|  |  | индуктивный | BGI |
|  |  | контактный | BGK |
|  |  | ударноконтактный | BGA |
|  |  | магнитоуправляемый бесконтактный | BGD |
|  |  | микрофонный | BGT |
|  |  | газоаналитический | BGG |
|  |  | давления | BGH |
|  |  | Извещатель охранный (тревожный) ручной (ножной) | BGM |
|  |  | Извещатель охранно-пожарный автоматический: |  |
|  |  | оптикоэлектронный: |  |
|  |  | излучатель | BKLI |
|  |  | приемник | BKLR |
|  |  | ультразвуковой: |  |
|  |  | излучатель | BKF |
|  |  | приемник | BKFR |
|  |  | Оповещатель пожарный: |  |
|  |  | речевой | BIAD |
|  |  | звуковой | BIAS |
|  |  | световой | BIAL |
|  |  | Оповещатель охранный: |  |
|  |  | речевой | BIGD |
|  |  | звуковой | BIGS |
|  |  | световой | BIGL |
|  |  | Ретранслятор | BAR |
|  |  | Датчик уровня | BN |
| Е | Элементы разные | Пиропатрон: | ET |
|  |  | направления | ETN |
|  |  | батарей | ETB |
|  |  | С ветотражатель | ED |
| н | Устройства индикационные и сигнальные | Сигнализатор давления универсальный | HP |
|  |  | Регулятор-сигнализатор уровня | HN |
|  |  | Манометр электроконтактный | НМР |
| s | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных | Промежуточно-исполнительный орган | SC |
|  |  | Пост кнопочный | SIB |
|  |  | Выключатель конечный на воротах и дверях | SQ |
|  |  | Устройство блокировки дверей, стен, перекрытий, заборов проводом и стекла на разбитие - фольгой | SD |
| u | Устройства связи | Устройство уплотнения телефонных линий | UM |
| w | Антенны | Антенна охранного извещателя | WA |
| x | Соединения контактные | Бокс кабельный | ХВ |
|  |  | Коробка, ящик с зажимами | ХК |
|  |  | Коробка распределительная | XD |
| Y | Устройства механические с электромагнитным приводом | Задвижка с электроприводом | YV |
|  |  | Шифрустройство | YK |
| Z | Устройства оконечные с фильтром | Устройство оконечное | ZC |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

# РАЗМЕРЫ 
ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1. Рекомендуемые размеры основных условных графических обозначений элементов автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации приведены в таблице.

Таблица

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Ороситель водяной |  |
| Ороситель пенный |  |
| Клапан |  |
| Головка-затвор |  |
| Ролик натяжения троса |  |
| Генератор, ороситель эвольвентный |  |
| Замок тросовой системы |  |
| Извещатель пожарный, охранный охранно-пожарный |  |
| Прибор приемно-контрольный |  |
| Камера передающая телевизионной установки |  |
| Генератор пены средней кратности |  |
| Приспособление для натяжения троса |  |
| Ретранслятор |  |
| Шифрустройство |  |
| Оповещатель охранный |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ, УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (УГО) КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ СТАНДАРТАМИ ЕСКД, СПДС И ДРУГИМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Таблица

| Наименование элемента | Документ, устанавливающий УГО |
| --- | --- |
|  | Обозначение НТД | Номер таблицы | Номер пункта |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| Баллон-ресивер | ГОСТ 2.780 | - | 2а) |
| Вентиль (клапан) запорный | ГОСТ 2.785 | - | 1 |
| Вентиль (клапан) регулирующий | ГОСТ 2.785 | - | 3 |
| Вентиль (клапан) трехходовой | ГОСТ 2.785 | - | 2 |
| Гидропневмоемкость | ГОСТ 2.780 | - | 2д) |
| Детали соединений трубопроводов | ГОСТ 2.784 | 1 | 12 |
| Задвижка | ГОСТ 2.785 | - | 9 |
| Клапан воздушный автоматический (вантуз) | ГОСТ 2.785 | - | 8 |
| Клапан дроссельный | ГОСТ 2.785 | - | 6 |
| Клапан обратный (клапан невозвратный) | ГОСТ 2.785 | - | 4 |
| Клапан предохранительный | ГОСТ 2.785 | - | 4 |
| Клапан редукционный | ГОСТ 2.785 | - | 7 |
| Компрессор | ГОСТ 2.782 | 1 | 3 |
| Конец трубопровода с заглушкой (пробкой) | ГОСТ 2.784 | 1 | 11 |
| Конец трубопровода под разъемное соединение | ГОСТ 2.784 | 1 | 10 |
| Кран концевой | ГОСТ 2.785 | - | 14 |
| Кран пожарный | ГОСТ 12.1.114 | Прилож. 2 | - |
| Кран проходной угловой | ГОСТ 2.785 | - | 11 |
| Кран трехходовой | ГОСТ 2.785 | - | 12 |
| Кран четырехходовой | ГОСТ 2.785 | - | 13 |
| Манометр (общее обозначение) | ГОСТ 2.781 | 4а | 1 |
| Манометр, дающий электросигнал (контактный) | ГОСТ 2.781 | 4а | 1а) |
| Насос нерегулируемый с нереверсивным потоком | ГОСТ 2.782 | 1 | 1 |
| Огнетушитель | ГОСТ 28130 | 4 | 4.1 - 4 |
| Опора трубопровода | ГОСТ 2.784 | 1 | 20 |
| Пеносмеситель пожарный | ГОСТ 12.1.114 | 1 | 2.9 |
| Пересечение трубопроводов, линий связи (без соединения) | ГОСТ 2.784 | 1 | 3 |
| Пиропатрон | ГОСТ 2.721 ГОСТ 2.744 | 6 - | 15н) 3 |
| Подвеска | ГОСТ 2.784 | 1 | 21 |
| Поток жидкости | ГОСТ 2.721 | 1 | 2 |
| Реле давления | ГОСТ 2.781 | 4а | 2 |
| Редуктор баллонный | ГОСТ 2.787 | 1 | 10 |
| Рукав пожарный | ГОСТ 12.1.114 | 1 | 2.1, 2 |
| Соединение трубопроводов, линий связи | ГОСТ 2.784 | 1 | 2 |
| Соединение элементов трубопроводов разъемное | ГОСТ 2.784 | 1 | 9 |
| Ствол пожарный ручной | ГОСТ 12.1.114 | 1 | 2.13 |
| Трубопровод с вертикальным стояком | ГОСТ 2.784 | 1 | 4 |
| Трубопровод гибкий, шланг | ГОСТ 2.784 | 1 | 5 |
| Трубопроводы, линии связи | ГОСТ 2.784 | 1 | 1 |
| Трубопровод в сальнике | ГОСТ 2.784 | 1 | 8 |
| Трубопровод в трубе (футляре) | ГОСТ 2.784 | 1 | 7 |
| Указатель уровня жидкости | ГОСТ 2.781 | 4а | 8 |
| Установка пожаротушения | ГОСТ 28130 | 4 | 4.5 - 4 |
| Устройства дозирующие | ГОСТ 2.793 ГОСТ 2.794 | - - | 11б) 4 - 6 |
| Шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное | ГОСТ 2.784 | 1 | 19б) |
| диафрагма |  |  |  |
| Шкаф управления | ГОСТ 21.614 | 2 | 11 |
| ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ |
| Батарея аккумуляторная | ГОСТ 21.614 | 7 | 10 |
| Бокс кабельный | ГОСТ 21.406 | 8 | 6 |
| Выключатель | ГОСТ 21.614 | 3 | 1 - 4 |
| Выключатель автоматический | ГОСТ 21.614 | 6 | 7 |
| Выключатель путевой | ГОСТ 21.614 | 6 | 10 |
| Гудок | ГОСТ 21.614 | 6 | 2 |
| Датчик уровня | ГОСТ 21.404 | - | 1.1.2 |
| Диод | ГОСТ 2.730 | 5 | 1 |
| Заземление | ГОСТ 2.721 | 6б | 1 |
| Заземлители | ГОСТ 21.614 | 1 | 1.5 |
| Звонок | ГОСТ 21.614 | 6 | 1 |
| Инженерная сеть, прокладываемая в коммуникационных сооружениях | ГОСТ 21.108 | 8 | 1 |
| а) на эстакаде |  |  |  |
| б) в галерее |  |  |  |
| в) в тоннеле, проходном канале |  |  |  |
| г) в канале непроходном |  |  |  |
| д) в кабельном канале |  |  |  |
| Инженерная сеть, прокладываемая в траншее | ГОСТ 21.108 | 8 | 2 |
| Исполнительный механизм | ГОСТ 21.404 | 1 | 3 - 5 |
| Канализация кабельная | СТ СЭВ 160 | 7 | 2 |
| Контакты коммутационных устройств | ГОСТ 2.755 | 2 | 1 - 16 |
| Колодец кабельный | ГОСТ 21.406 | 8 | 7 |
| Коробка абонентская | ГОСТ 21.406 | 8 | 12 |
| Коробка вводная | ГОСТ 21.614 | 1 | 2 |
| Коробка ответвительная | ГОСТ 21.614 | 2 | 1 |
| Коробка протяжная | ГОСТ 21.614 | 2 | 3 |
| Коробка распределительная | ГОСТ 21.406 | 8 | 12.1 |
| Коробка, ящик с зажимами | ГОСТ 21.614 | 2 | 4 |
| Линия проводки | ГОСТ 21.614 | 1 | 1 |
| Манометр электроконтактный | ГОСТ 2.781 | 4а | 1а) |
| Муфта кабельная (для линий связи) | ГОСТ 21.406 | 8 | 21 |
| Муфты кабельные подземных линий | СТ СЭВ 160 | 6 | 2 |
| Оповещатель пожарный | ГОСТ 28130 | 1 | 1.10 |
| Оповещатель-сирена | ГОСТ 28130 | 4 | 4.15 |
| Опоры воздушных линий | СТ СЭВ 160 | 4 | 1 - 4 |
| Опоры линий передачи | ГОСТ 21.406 | 8 | 30 - 49 |
| Отверстие для прокладки кабелей | ГОСТ 21.406 | 9 | 6 |
| Панель | ГОСТ 21.614 | 2 | 11 |
| Переключатель | ГОСТ 21.614 | 3 | 5, 6 |
| Переключатель управления | ГОСТ 21.614 | 6 | 9 |
| Пиропатрон | ГОСТ 2.721 ГОСТ 2.744 | 6 | 15н) 3 |
| Пост кнопочный | ГОСТ 21.614 | 6 | 8 |
| Пост местного управления | ГОСТ 21.614 | 2 | 11 |
| Пост сигнализации центральный | ГОСТ 2.758 | 5 | 1, 2 |
| Прибор оптический для световой сигнализации | ГОСТ 2.758 | 4 | 1 |
| Прокладка проводов и кабелей | ГОСТ 21.614 | 1 | 2 - 4 |
| Пульт | ГОСТ 21.614 | 2 | 11 |
| Пускатель магнитный | ГОСТ 21.614 | 6 | 6 |
| Радиорозетка | ГОСТ 21.406 | 7 | 11 |
| Ревун | ГОСТ 21.614 | 6 | 2 |
| Регулятор-сигнализатор уровня | ГОСТ 21.404 | - | 31 |
| Резистор переменный | ГОСТ 2.728 | 1 | 4 |
| Резистор постоянный | ГОСТ 2.728 | 1 | 1 |
| Реле давления | ГОСТ 2.781 | 4а | 2 |
| Розетка телефонная | ГОСТ 21.406 | 5 | 5 |
| Розетка штепсельная | ГОСТ 21.614 | 3 | 7 - 3 |
| Светильник с лампой накаливания | ГОСТ 21.614 | 4 | 1 |
| Светильник с лампой накаливания для специального освещения (световой указатель) | ГОСТ 21.614 | 4 | 7 |
| Смирена | ГОСТ 21.614 | 6 | 2 |
| Стойка телефонная | ГОСТ 21.614 | 8 | 28 |
| Табло для вызова персонала | ГОСТ 21.614 | 6 | 3 |
| Телефон | ГОСТ 28130 | 4 | 4.13 |
| Трансформатор силовой | ГОСТ 21.614 | 8 | 1 |
| Устройство контактное для дверей, окон, полов, люков | ГОСТ 2.758 | 3 | 3 |
| Устройство пусковое для электродвигателей | ГОСТ 21.614 | 6 | 5 |
| Устройство, срабатывающее при разрыве, например, полоски фольги | ГОСТ 2.758 | 3 | 12 |
| Устройство электротехническое Общее обозначение | ГОСТ 21.614 | 7 | 1 |
| Шкаф | ГОСТ 21.614 | 2 | 11 |
| Шкаф кабельный распределительный | ГОСТ 21.406 | 8 | 11 |
| Шкафы кабельные | СТ СЭВ 160 | 9 | 1 |
| Щит открытый | ГОСТ 21.614 | 2 | 15 |
| Щиток групповой аварийного освещения | ГОСТ 21.614 | 2 | 8 |
| Щиток одностороннего обслуживания | ГОСТ 21.614 | 2 | 11 |
| Элементы воздушных линий | СТ СЭВ 160 | 5 | 1 - 18 |
| Ящик с аппаратурой | ГОСТ 21.614 | 2 | 9 |
| Ящик пупиновый | ГОСТ 21.406 | 8 | 53 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Таблица

| Наименование элемента | Номер таблицы | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- | --- |
| Антенна охранного извещателя | 3 | 12 |
| Баллон для комплектации систем газового пожаротушения БИП | 1 | 27 |
| Вентиль с электромагнитным приводом | 1 | 16 |
| Выключатель конечный на воротах и дверях | 3 | 11 |
| Генератор пены средней кратности | 1 | 8 |
| Генератор четырехструйный сеточный | 1 | 7 |
| Головка автоматического выпуска заряда мембранного типа | 1 | 23 |
| Головка-затвор с электроприводом | 1 | 22 |
| Задвижка с электроприводом | 1 | 15 |
| Задвижка тросовой системы | 1 | 17 |
| Извещатель охранный автоматический | 3 | 5 |
| Извещатель охранный (тревожный) ручной (ножной) | 3 | 6 |
| Извещатель охранно-пожарный автоматический | 3 | 7 |
| Извещатель пожарный автоматический тепловой | 3 | 1 |
| Извещатель пожарный автоматический дымовой | 3 | 2 |
| Извещатель пожарный автоматический пламени | 3 | 3 |
| Извещатель пожарный ручной | 3 | 4 |
| Исполнительный блок регулятора-сигнализатора | 3 | 23 |
| Камера передающая телевизионной установки без поворотного устройства | 3 | 20 |
| Камера передающая телевизионной установки с поворотным устройством | 3 | 19 |
| Клапан воздушно-пусковой | 1 | 12 |
| Клапан двойного действия | 1 | 24 |
| Клапан побудительный 7П | 1 | 10 |
| Клапан побудительный тросовый | 1 | 11 |
| Клапан с электропуском | 1 | 25 |
| Контрольно-пусковой узел автоматической системы пожаротушения | 1 | 9 |
| Кран пожарный ручного включения | 1 | 13 |
| Кран пожарный с пенным ручным стволом | 1 | 12 |
| Насадок систем газового пожаротушения | 1 | 21 |
| оповещатель охранный | 3 | 8 |
| Ороситель водяной дренчерный | 1 | 2, 3 |
| Ороситель водяной спринклерный | 1 | 1 |
| Ороситель пенный дренчерный розеточный | 1 | 5 |
| Ороситель пенный спринклерный розеточный | 1 | 4 |
| Ороситель эвольвентный | 1 | 6 |
| Предохранитель секционный | 1 | 28 |
| Прибор приемно-контрольный, прибор управления | 3 | 9 |
| Приспособление для натяжения троса | 1 | 19 |
| Промежуточно-исполнительный орган | 3 | 22 |
| Пульт централизованного наблюдения | 3 | 17 |
| Распределительное устройство | 1 | 29 |
| Распределитель воздуха | 1 | 30 |
| Раструб | 1 | 26 |
| Ретранслятор | 3 | 16 |
| Ролик натяжения троса | 1 | 18 |
| Светоотражатель | 3 | 14 |
| Сигнализатор давления универсальный | 1 | 20 |
| Ствол пожарный лафетный | 1 | 14 |
| Трубопровод побудительный сети системы газового пожаротушения | 2 | 6 |
| Трубопровод для подачи сжатого воздуха | 2 | 5 |
| Трубопровод вертикальный с направлением потока рабочей среды вверх, вниз | 2 | 7 |
| Трубопровод системы водяного пожаротушения | 2 | 1 |
| Трубопровод системы водяного пожаротушения с применением водосмачивателя | 2 | 3 |
| Трубопровод системы газового пожаротушения | 2 | 4 |
| Трубопровод системы пенного пожаротушения | 2 | 2 |
| Устройство блокировки дверей, стен, перекрытий, заборов проводом и стекла на разбитие -фольгой | 3 | 10 |
| Устройство видеоконтрольное прикладных телевизионных установок | 3 | 21 |
| Устройство оконечное | 3 | 15 |
| Устройство пусковое систем газового и порошкового пожаротушения | 1 | 31 |
| Устройство уплотнения телефонных линий | 3 | 18 |
| Шифрустройство | 3 | 13 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ: Г.В. Рыжихина (руководитель темы);

А.М. Романов

3. ВЗАМЕН ОСТ 2532981

4. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который даны ссылки | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.721-74 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.728-74 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.730-73 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.744-68 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.755-87 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.758-81 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.780-68 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.781-68 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.782-68 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.784-70 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.785-70 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.787-71 | Табл. 1 перечисление 32 |
| ГОСТ 2.793-79 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.794-79 | Приложение 2 |
| ГОСТ 12.1.114-82 | Приложение 2 |
| ГОСТ 21.108-78 | Приложение 2 |
| ГОСТ 21.404-85 | Приложение 2 |
| ГОСТ 21.406-85 | п. 5, приложение 2 |
| ГОСТ 21.614-88 | п. 5, приложение 2 |
| ГОСТ 28130-89 | п. 1, табл. 3 (перечисление 8) приложение 2 |
| СТ СЭВ 160-75 | Приложение 2 |
| СТ СЭВ 5236-85 | п. 1 |
| ИСО 6790-86 | п. 1 |

СОДЕРЖАНИЕ